________________________________________________________________

### inż. IRENEUSZ JASZCZYK

# PROJEKTOWANIE i NADZORY ROBÓT

________________________________________________________________

## UL. DROGA BRZEZIŃSKA 20 98-200 SIERADZ NIP 827-122-05-22

________________________________________________________________

| TEMAT-ZADANIE LOKALIZACJA-ADRES RODZAJ OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTANT DATA OPRACOWANIA | PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ODSTOJNIKA WÓD POPŁUCZNYCHSTACJI UZDATNIANIA WODY w. GOSZCZANÓW dz. nr 253/7 gm. Goszczanów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GMINA GOSZCZANÓW ul. Kaliska 19 98- 215 GOSZCZANÓW inż. Ireneusz Jaszczyk SIERADZ –10-2008 rok |
| --- | --- |

#### SPIS TREŚCI

- WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

  - PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

  - SZCZEGÓLOWY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM I KOSZTORYSEM

- ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- KOD-y CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

  - PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

  - ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST

  - ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

  - OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

  - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  - OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

  - STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

- MATERIAŁY

  - PODSTAWOWE MATERIAŁY STOSOWANE DO WYKONANIA

ZADANIA

    - BETON TOWAROWY. BETON ZWYKŁY

    - PIASEK

    - ŻWIR

    - CEMENT

    - STAL ZBROJENIOWA

    - WODA

    - DOMIESZKI CHEMICZNE

    - MATERIAŁY IZOLACYJNE

    - KONSTRUKCJA STALOWA

6.2.	WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO  WBUDOWANIA

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

  - PODWALINY I STOPY FUNDAMENTOWE

  - WYKONANIE ZBROJENIA

  - BETONOWANIE I PIELĘGNACJA

  - BADANIA KONTROLNE BETONU

  - IZOLACJE WODOCHRONNE

- KONTROLA JAKOŚCI

  - ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

  - BADANIA I POMIARY

  - BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

  - APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW

- DOKUMENTY

11.1.  DZIENNIK BUDOWY

  - POZOSTAŁE DOKUMENTY

  - PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

- OBMIAR ROBÓT

12.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

  - TERMIN I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW

- ODBIÓR ROBÓT

13.1.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT

  - OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

  - DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI

14.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.0. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejących odstojników wód popłucznych dla SUW Goszczanów .

Projekt niniejszy obejmuje przebudowę istniejących odstojników wód popłucznych z kręgów żelbetowych na prefabrykowane z elementów żelbetowych i  włączeniem go do istniejącego kolektora 150 mm PCV z jednoczesnym rozebraniem istniejącego odstojnika popłuczyn oraz przebudową bezodpływowej studzienki z chlorowni.

1.2. Szczegółowy zakres robót objętych projektem i kosztorysem

-   demontaż istniejących odstojników 1500 mm wód popłucznych składających się z pięciu komór

- budowa odstojnika składającego się z siedmiu prefabrykowanych komór   żelbetowych o wymiarach 260 x 190 x 140 cm każdy

- wykonanie przepompowni w ostatniej komorze

- pompa zatapialna 0,75 kW Q=14,0 m3/h przy h= 7,0 mH2O

- rurociąg tłoczny 63(50)mm o dł. L = 23,0m

- kabel zasilający pompę z SUW L = 25,0 m

- wyłączenie z eksploatacji zbędnych odcinków kolektora Ø150 PCV

- rurociąg spustowy ze zbiornika wody czystej  250 mm PCV L = 41,0m

- studzienka bezodpływowa 1500 na istniejącym przykanaliku z chlorowni

- ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w przetargu

nieograniczonym na wykonanie robót określonych w pkt. 1.

- zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem,

- podstawę sporządzania kosztorysu ofertowego stanowi dokumentacja projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakładczy.

- KOD-y CPV DLA ZADAŃ OBJETYCH SPECYFIKACJA

- 45252126-7 – ZAKŁADY UZDATNIANIA WODY PITNEJ

- 45262210-6 – FUNDAMENTOWANIE

- 45262310-7 – ZBROJENIE

- 45262311-4 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, instrukcją montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

5.1.  Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego                  w terminie określonym w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz Dziennik budowy.

Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową i warunkami w terenie.

5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz wszelkie inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy w taki sposób jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                                w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne                         z Dokumentacją Projektową, Kosztorysem Nakładczym oraz Specyfikacją Techniczną.

Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                           z Dokumentacją Projektową, Kosztorysem Nakładczym oraz Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty związane                 z wymianą ich będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego mienia. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dostarczy i zainstaluje, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Treść informacji powinna być uzgodniona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

W czasie trwania robót Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie składował w ustalonym miejscu i należytym porządku,             a zbędne usuwał sukcesywnie z terenu budowy.

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu.

5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,

- miejsca na składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,

- zabezpieczy przed zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- praca sprzętu użytego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczenia w środowisku naturalnym poza placem budowy

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej,

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,

- opłaty i ewentualne kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót  norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.

5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury   z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401.).

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały            i urządzenia używane do wykonania robót przez cały okres trwania umowy.

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy              i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy osób trzecich pracujących na jego rachunek w zdeponowanym czasowo na terenie budowy mieniu Zamawiającego.

5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są              w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych w czasie prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

6.0. MATERIAŁY

6.1. Podstawowe materiały stosowane do wykonania zadania

6.1.1. Beton towarowy, beton zwykły

poszczególne elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych w zależności od warunków ich eksploatacji, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami                     i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych.

Prefabrykaty winny być wykonane z betonu klasy B-20 z dodatkiem środka uszczelniającego, zbrojenie stalą A-0 (StoS0 i A-III (34GS)

Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250:

- nasiąkliwość nie większa niż 4%

- stopień wodoszczelności co najmniej W8

- stopień mrozoodporności co najmniej F150

- wskaźnik w/c – mniejszy od 0,5

- maksymalna zawartość cementu – 400 kG/m3 dla betonu do B35

6.1.2. Piasek

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

Do 0,25mm – od 14 do 19%

Do 0,5mm – od 33 do 48%

Do 1mm – od 57 do 76%

Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcyjnych

Lp. Właściwości Wymagania

1.	Zawartość pyłów mineralnych, %,

nie więcej niż							1,5

2. 	Zawartość związków siarki, %,

nie więcej niż							0,20

3.	 Zawartość zanieczyszczeń obcych , %,

nie więcej niż 							0,25

4.	 Zawartość zanieczyszczeń organicznych.

Barwa cieczy nad kruszywem nie   			     wzorcowa

ciemniejsza  niż

5. 	Reaktywność alkaliczna (wg PN-B- 			nie wywołująca

06714-34[18])						zwiększenia wymiarów

liniowych ponad 0,1%

6.1.3. Żwir

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712[ 12] dla marki 30                w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] ogranicza się do 10%

Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy poniżej.

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż | 12 |
| 2 | Zawartość ziaren słabych, %, nie więcej niż | 3 |
| 3 | Nasiąkliwość, %, nie więcej niż | 1,0 |
| 4 | Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach %, nie więcej niż | 5,0 |
| 5 | Zawartość ziaren nieforemnych, %, nie więcej niż | 20,0 |
| 6 | Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż | 1,5 |
| 7 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż | 0,25 |
| 8 | Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż | 0,1 |
| 9 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż | wzorcowa |

6.1.3. Cement

6.1.3.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien spełniać wymagania normy PN-B-19701. Należy stosować wyłącznie cement portlandzki ( bez dodatków).

Do betonu klas do B25, należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli.

| `Lp. | Wymagania |  | Marka cementu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 42,5 | 32,5 |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie. MPa, nie mniej niż | Po 2 dniach | 10 | - |
|  |  | Po 7 dniach | - | 16 |
|  |  | Po 28 dniach | 42,5 | 32,5 |
| 2 | Czas wiązania | Początek wiązania, najwcześniej po upływie minimum | 60 | 60 |
|  |  | Koniec wiązania najpóźniej, h | 12 | 12 |
| 3 | Stałość objętości, mm nie więcej niż |  | 10 | 10 |
| 4 | Zawartość SO2, %, nie więcej niż |  |  | 3,5 |
| 5 | Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż |  | 0,6 | 0,6 |
| 6 | Zawartość chlorków, %, nie więcej niż |  | 0,10 | 0,10 |
| 7 | Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, %, masy cementu, nie więcej niż |  | 5,0 | 5,0 |

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru

6.1.3.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu workowanego składy otwarte( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami), magazyny zamknięte (budynki8 lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

- dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe.                    W każdym ze zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju    i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.

6.1.4. Stal zbrojeniowa

W przypadku wykonania odstojnika popłuczyn metodą wylewaną wg projektu zamiennego i zaakceptowanego przez zamawiającego należy przestrzegać:

- Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcyjnych musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215

- Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową

- Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru

- Stal zbrojeniowa może być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem

i  zanieczyszczeniem

6.1.5. Woda

Szczegółowe wymagania określa norma PN-B-32250 [24].

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia należy wykonać badania laboratoryjne.

6.1.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to      dokumentacja projektowa, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z  zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010

6.1.7. Materiały izolacyjne

Do izolowania elementów betonowych należy stosować materiały wskazane               w dokumentacji projektowej posiadajace aprobatę techniczną oraz atest producenta:

  - Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622

  - Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg. PN-C-96177

  - Papa asfaltowa wg. PN-79/6751-01 [38] oraz wg. PN-88/6751-03

  - Folia izolacyjna budowlana gr. 0,2mm.

  - Wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne – za zgodą Inspektora Nadzoru.

6.1.8. Konstrukcja stalowa

Wszystkie elementy  stalowe nieocynkowane (króćce przelewowe, wylewy, odpowietrzenia) oczyszczone do II-go stopnia czystości wg PN-70/H-97051 metodą strumieniowo – cierną, pomalować dwukrotnie farbą miniową ( wg SWA 3121-002-270, wg KTM 1313-121-1653).

Miejsca powłoki malarskiej uszkodzone w trakcie montażu uzupełnić farbą miniową j.w. Konstrukcje stalowa pomalować farbą w kolorze niebieskim.

6.2. Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania

Wszystkie materiały powinny być wbudowane zgodnie z projektem                           i kosztorysem ofertowym. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną.

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań.

Każdy rodzaj robót, w którym znajduje się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

6.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu.

, gdy będą one potrzebne do wykonania robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

7.0. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą                      tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno          w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

8.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.0. WYKONANIE ROBÓT

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z umową, dokumentacja projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości

## Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonane, a w szczególności:

-  ogrodzić plac budowy,

-  zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu

robót budowlanych

-  zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników

zatrudnionych przy robotach

-  wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki  dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do   składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego.

9.1. Podwaliny i stopy fundamentowe

Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa i ST.

Dopuszczalne odchyłki dla fundamentów wynoszą:

- różnice wymiaru ławy fundamentowej w planie + 2 cm

- różnice rzędnych wierzchu ławy + 1cm

9.2. Wykonanie zbrojenia

W przypadku wykonania zbiornika ( odstojnika popłuczyn ) wylewanego ( w projekcie przewidziano z gotowych prefabrykatów na obciążenie minimum 20t) należy przedłożyć do akceptacji inwestorowi projekt  zamienny o parametrach nie gorszych niż w projekcie.

W ww. przypadku należy przestrzegać poniższych zasad :

Zbrojenie powinno być wykonane wg. dokumentacji projektowej i zgodnie                z postanowieniem PN-B-06251. Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na miejsce  wbudowania. Szkielet zbrojenia musi być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegają:

- Średnica użytych prętów,

- Rozstaw prętów- różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, a w innych elementach 0,5cm

- Rozstaw strzemion nie powinien się różnić od projektowanego o więcej niż + 2cm

- Różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia – ni mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż

+  5cm

- Otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez

tolerancji ujemnych.

- Powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie

betonowania i zagęszczania

9.3. Betonowanie i pielęgnacja

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż +5oC. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie               w temp. Niższej, jednak wymaga to zgody IN oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20oC w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania  zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną woda.

Woda stosowana do polewania betonu musi spełniać wymagania normy         PN-B-32250.

Dopuszcza się inne metody pielęgnacji, po akceptacji IN

Rozformowanie konstrukcji (jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej) może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

9.4. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy                  w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż

1 próbka na 100 zarobów

1 próbka na 50m3 betonu

3 próbki na dobę

6 próbek na partie betonu

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbki wyciętej z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych, a także gromadzenia, przechowywania i okazywania IN wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu.

9.5. Izolacje wodochronne

Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez IN

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez IN, Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco.

10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

10.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem                         i wykonaniem tak, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót              z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                 z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań określone są w normach i wytycznych.                 W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

10.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, można stosować wytyczne krajowe albo procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

10.3. Badania prowadzone przez zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, W tym celu Wykonawca i producent materiałów zapewni Zamawiającemu wszelką potrzebną do tego celu pomoc.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej, kosztorysem nakładczym oraz ST, na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę.

10.4. Aprobaty techniczne materiałów

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub deklarację zgodności producenta.

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań dostarczone będą przez Wykonawcę  Zamawiającemu.

11.0. DOKUMENTY

11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy będzie wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą n bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy opatrzony będzie datą jego dokonania, podpis3m osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty oznaczone będą kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                      i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy                    i przyczyny przerw w robotach ,

- uwagi i polecenia Zamawiającego,

- datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, przedłożone będą Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje                       z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

11.2. Pozostałe dokumenty

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także:

- protokoły przekazania placu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły z odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja związana z robotami.

11.3. Przechowywanie dokumentów

Dokumenty związane z robotami przechowywane będą na terenie budowy,                 w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego                    i przedstawiane do wglądu na jego życzenia.

12.0. OBMIAR ROBÓT

12.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót określał będzie faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektowa, kosztorysem nakładczym i ST w jednostkach ustalonych                           w kosztorysie.

- Obmiar robót dokonywany będzie po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

- Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych Instrukcji Zamawiającego.

- Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikająca z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę                          i Zamawiającego.

12.2. Termin i częstotliwość przeprowadzania obmiarów

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i/lub zmianie wykonawcy robót.

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót.

Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

13.0. ODBIÓR ROBÓT

13.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

13.2. Ogólne zasady obmiaru robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdzona będzie przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy.

Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną.

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  uzupełniających, lub też nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

13.3. Dokumenty do odbioru robót

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami

i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.

- Dziennik Budowy I KSIĘGI OBMIARU

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- Wymagane badania

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające zestawione będą według norm ustalonych przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny.

13.4. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta) zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych. Cena ofertowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie całości zamówienia.

14.0. Przepisy związane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany 1 B1 6/67 poz.87

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-88/B-02650 Beton – właściwości, wykonanie, układanie i kryteria

zgodności.

PN-B-10701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

PN-EN-934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Wytyczne wykonania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy

stosowany na gorąco.

PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Własności

ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrotechniczne. Poprawki 1 B1 5/87 poz.35

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania.

PN-92/B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Wymagania podstawowe.

PN-ISO8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

PN-B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje                		betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna.

Wymagania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,

staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne. (Część unieważniona przez PN-79/H-97070).

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne

I samogasnące.

PN-86/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.